## Slide 1
데이터센터 냉각비용 최적화 강화학습 기반 자율 제어 연구
A72024 김길현 / A72027 김민경
Github: https://github.com/slykid/ReinforcementLearning101_FinalProject
서강대학교 AI/SW대학원

## Slide 2
역할 정의
김길현 (A72024)
김민경 (A72027)
목차(Index)
MDP 시뮬레이터 수식 구체화 및 검증
RL 에이전트(SAC, TD3, PPO) 코딩 및 학습 수행
시뮬레이터 환경 및 학습 인프라 실험 설계
MDP 수식 모델 수립
시뮬레이터 환경 및 학습 인프라 실험 설계
프로젝트 총괄 기획 및 타겟 정의
01. 프로젝트 배경 및 문제 정의
02. MDP(Markov Decision Process) 설계
03. 실험 환경 구성 및 알고리즘 학습 설정
04. 학습 결과 분석 및 디버깅 원인 규명
05. 최종 결론 및 향후 상용 연구 개발 과제
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
구성원 및 목차

## Slide 3
냉각 부하와 에너지 낭비의 고리
전 세계 데이터센터 총 에너지 소모의 약 40% 가량이 서버 열기를 식히기 위한 인프라 냉각 전력에 집중됩니다.
▲ 동적 열 관리를 위한 정밀 인공지능 기반 자율 냉각 솔루션 전환 시급
경험 의존적 운영 정책: 인력 관리자의 과거 경험에 기대어 임기응변식 제어로 대응함에 따라 일관된 정책 수립 불가능
고정 임계치 제어 방식: 외기 온도 변화나 IT 트래픽 로드의 역동적 변화에 즉각 대응하지 못하는 규칙 기반 제어의 한계
과냉각에 의한 에너지 손실: 안전 범위 마진을 초과 확보하여 유발되는 불필요한 과냉각 현상이 심각한 예산 낭비를 초래
◆
◆
◆
프로젝트 배경(데이터센터 냉각 관리 현황) 및 목적

## Slide 4
지속 가능한 에너지 절감
전력사용효율(PUE) 지수를 극단적으로 최소화하는 냉각 설비 매개변수 실시간 조정 및 낭비 전력 비용 절감 가능
철저한 장비 안전성 유지
무작위 AI 배치 작업이나 딥러닝 연산으로 발생하는 서버 랙 과열을 전방위 모니터링하여 지정된 안전 범위 내 통제 및 다운타임 제로
24시간 완전 자율 자동화
지리적 계절 기후(낮밤 일교차) 및 실시간 부하 변조를 스스로 학습하여 관리 인력 의존 및 수작업에서 완벽히 탈피
강화학습 적용 시 해결점

## Slide 5
복합 리워드 목적 수식 정의
MDP State, Action, Reward 문제 정의
State
실내온도
랙별 CPU 부하 × 10
랙별 온도 × 10
냉각유닛 팬 속도 × 3
냉각유닛 냉수 유량 × 3
시간대 sin/cos
이전 행동
Action
팬 속도 설정 × 3
냉수 유량 설정 × 3
연속 행동 공간
SAC/TD3/PPO 적합
Reward
r_energy = -(PUE-1)
r_temp = -|T-22℃| / range
r_safety = 안전 위반 패널티
r_overcool = 과냉각 패널티
가중치 = 1.0 / 2.0 / 5.0
외기온도

## Slide 6
실험 환경 및 학습 설정
서버 랙 | 10개 (8~12 kW / 랙)
냉각 유닛 | 3개 CRAC (max 50 kW)
냉각 전력 | 팬 + 칠러 PUE 1.1~1.8
시뮬레이션 단위 | 5분 (288 step / ep)
외기 온도 | 5~30℃ (일교차 4~12℃)
DataCenterSimulator
부하 시나리오(랜덤 선택)
Normal | 평일 업무 패턴 (주간 피크)
High | 고부하 (AI학습/배치작업)
Low | 저부하 (야간/주말)
Variable | 불규칙 (랜덤 스파이크, 1~3회)

## Slide 7
3대 강화학습 알고리즘 및 하이퍼파라미터
파라미터 | SAC | TD3 | PPO
learning_rate | 1e-4 | 1e-4 | 3e-4
buffer_size | 300,000 | 300,000 | -
batch_size | 256 | 256 | 64
n_step | 1/step | episode | 2,048
ent_coef | auto | - | 0.0
total_step | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000
Network | [256,256] | [256,256] | [256,256]
하이퍼파라미터 비교
SAC
최대 엔트로피 + α 자동 튜닝
→ 탐색/활용 자동 균형
TD3
가우시안 노이즈(σ=0.1) 탐색,
안정적 Off-policy
PPO
On-policy 롤아웃,
clip_range=0.2 안정적 수렴
알고리즘 선택

## Slide 8
초기 100k 학습 한계점 진단
안정화 코드 리팩토링 및 튜닝
미약한 PUE 신호 피드백: 기존 냉방전력 계산 시 칠러 동력을 배제하고 팬 전력만 계산하여 PUE 변동 폭(0.02)이 너무 좁아 효율 최적화 곤란
과도한 정책 보폭 (lr=3e-4): 업데이트 변동량이 너무 커 우수한 정책을 덮어써서 보상이 극심하게 요동침 (진동 폭 ±32)
평가 시드 미고정 변동성: 고정 시드가 없어 부하 변조 차이로 인해 정책과 무관한 환경 변동 발생 (평가 분산 ±6.68)
단순 부하 데이터 & 관측 한계: 주기 사인파만 적용하였으며 관측(30차원) 시 이전 제어 동작 이력 배제
Chiller Power 추가: 칠러 압축기 동력을 수식 결합하여 PUE 동적 응답 범위(1.1~1.8)를 대폭 확장
chiller_power = max_cool * 0.25 * water_flow
관측 확장 (36차원): State 정보에 6차원의 '이전 행동(Previous Action)'을 결합하여 상태 정의 정확도 상향
안정성 보정: 학습율 인하(3e-4→1e-4), 버퍼 확장(100k→300k), 에이전트 평가 시 일관된 고정 시드풀을 강제 순환하는 EvalEnvWrapper 구현
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
1차 시행(100k) 실패 진단 및 개선안

## Slide 9
세 알고리즘 모두 초기 수천 스텝 내에 과열로 인한 대형 패널티 구간을 빠르게 탈출한 뒤,
수십만 스텝에 걸쳐 점진적으로 정밀화되며 수렴(SAC·TD3 약 30만, PPO 약 15만 스텝).
이후 1M 스텝까지 안정적으로 유지.
학습 수렴 곡선 (1M steps)

## Slide 10
24시간 시계열 분석: 대표 에피소드 비교

## Slide 11
학습 수렴 거동 특성 분석
패널티 조기 극복: 세 에이전트 모두 초기 수만 스텝 내에 서버 과열로 인한 대형 패널티를 탈출하여 하드웨어 안정성 기반을 조기 획득
PPO의 신속성: 수정된 가속 환경에서 가장 먼저 15만 Step 전후로 안정권 궤도 수렴 달성
TD3의 적응력 한계: 고부하, 저부하가 혼용된 4종 복합 시나리오 환경에서 고정된 가우시안 노이즈의 유연성 부족으로 100만 Step 내내 진동하는 양상 기록
◆
◆
◆
100만 Step 장기 학습 알고리즘별 수렴 분석

## Slide 12
제어 알고리즘 | 평균 PUE | 온도 이탈률 | 일간 냉각전력
PPO | 1.1019 | 0.00% | 202.3 kWh
SAC | 1.1146 | 0.00% | 209.6 kWh
TD3 | 1.1332 | 0.00% | 238.5 kWh
Rule-based | 1.2624 | 0.00% | 453.0 kWh
Fixed-50% | 1.3089 | 6.11% (실패) | 377.6 kWh
통계적 24시간 제어 데이터 비교
PPO 1등 수렴: 최종 PUE 1.10 대 최적 유지
안전성 100% 보장: 모든 RL 알고리즘 온도이탈률 0.0%
연간 수천만원+ 절감: 데이터센터 스케일 비례 전력절감 효과 기대
◆
◆
◆
1M Step 학습 결과 모델 정량적 비교 평가

## Slide 13
물리 시계열 특징 추적
제어 동적 메커니즘 해석
Rule-based vs RL의 본질적 차이점: 기존 수동 룰(Rule-based)은 스위칭 밸브 개폐 압력 오차로 인해 불연속적인 헌팅 현상과 급격한 온/오프 피크 전력 소모가 불가피하게 발생합니다.
RL 제어 안정성: 본 연구에 사용된 RL 에이전트들은 연속 행동 제어를 통해 6차원 출력을 초 단위로 평탄화하여 액추에이터의 물리 무리를 방지하고, PUE를 1.1 부근으로 점진 제어합니다.
안정적 열 관리: 고정 제어(Fixed-50%)가 부하 피크 시간대(Step 50~100, 200~250)에 과열 한계인 35°C 이탈 사고(6.11%)를 내는 반면, 강화학습 에이전트들은 목표선 22℃ 부근을 일정한 띠를 이루며 평탄하게 완벽 통제
지능적 칠러/팬 가변 제어: IT 전력 소모 가변성에 비례하여 에이전트들이 실시간 팬 속도와 유량을 적응 조정하여 급작스러운 전력 소모의 스파이크 최소화
동적 냉방 댐핑 적용: 저부하 및 야간 유휴 시간대에 과감하게 유량을 줄여 칠러 에너지를 잠그는 전략을 학습 성공하여 비효율적인 과냉각 자동 방지
◆
◆
◆
24시간 대표 에피소드 제어 양상 추이 분석

## Slide 14
심층 진단: 왜 PPO가 최적 효율인가?
단순 환경 대 난제 환경에서의 거동
과거 단일 사인파 부하 환경에서는 최적화 제어선이 단순 결정론적으로 묶여 3개 알고리즘의 격차가 미비했습니다. 이에 본 연구에서는 4대 복합 시나리오를 구성하여 의도적으로 난이도를 대폭 상향 검증했습니다.
알고리즘별 대안성 분석
PPO의 압도적 강건성: 난도를 격상시켰을 때 PPO의 클리핑(Clipping) 기반 확률 정책이 과대 보정을 방지하며 가장 부드럽고 견고하게 환경 변동을 압도
SAC의 검증된 대안성: 수렴 속도는 PPO보다 약간 늦으나, 엔트로피 유연 탐색 덕분에 최종 수렴 후 2위 자리를 견고히 방어
TD3 부적합 원인 및 한계성
TD3의 가우시안 고정 노이즈 탐색 정책( )은 급격한 동적 기온 및 로드 전환 환경에서 최적 행동 공간으로의 적기 추종에 실패하며 학습 루프 붕괴를 초래했습니다.

## Slide 15
SAC와 PPO는 신뢰구간이 크게 겹쳐 통계적으로 구분되지 않으며, TD3는 일관되게 가장 낮은 성능과 가장 큰 분산(불안정)을 보였다
알고리즘 | 평균 PUE(±95% CI) | 절감률(±95% CI) | 온도 이탈률
SAC | 1.1237 ± 0.0074 | 50.4 ± 3.0% | 0.00%
PPO | 1.1274 ± 0.0195 | 49.5 ± 6.4% | 0.00%
TD3 | 1.1420 ± 0.0308 | 44.0 ± 11.6% | 0.00%
1.1237
1.1274
1.1420
평균 PUE (낮을수록 좋음, ±95% CI)
SAC
PPO
TD3
50.4%
49.5%
44.0%
냉각절감율 (높을수록 좋음, ±95% CI)
SAC
PPO
TD3
신뢰도 검증: 다중 시드 실험 (200K, 시드 3개, ±95% CI)

## Slide 16
기본값 3e-4가 가장 낮은 PUE를 보였고, 1e-4는 안정적이나 다소 낮은 효율, 1e-3은 평균 효율은 높아 보이나
신뢰구간이 매우 넓어(불안정) 신뢰할 수 없다. 즉 적정 학습률이 성능·안정성에 결정적임을 확인하였다
학습률 | 평균 PUE(±95% CI) | 절감률(±95% CI)
1e-4 | 1.1400 ± 0.0121 | 45.8 ± 3.8%
3e-4(기본) | 1.1274 ± 0.0195 | 49.5 ± 6.4%
1e-3 | 1.1766 ± 0.1920 | 52.3 ± 28.3%(불안정)
1.1400
1.1274
1.1766
평균 PUE (±95% CI)
1e-4
3e-4
(기본)
1e-3
45.8%
49.5%
52.3%
냉각절감율 (±95% CI)
1e-4
3e-4
(기본)
1e-3
하이퍼파라미터 비교: PPO Learning Rate

## Slide 17
연구 결론 및 향후 실환경 상용 고도화 과제
한계점 진단 및 개선
PUE 신호 최적화: 칠러 동력 배제로 인한 좁은 응답 범위 확인 및
수식 결합 완료
안정성 보정: 과동한 보폭(lr=3e-4) 조정 및 버퍼 확장(300K)을 통한 보상 진동 억제
관측 확장: State 정보에 ‘이전 행동’을 결합하여 상태 정의의 정확도 및 적응력 향상
핵심 연구 성과 요약
최종 PUE (PPO)
에너지 절감률
죄적 알고리즘
온도 이탈률
1.109
55.3%
PPO/SAC
0.0%
01
물리 시뮬레이터 개선
칠러 압축기 전력 결합 및 4대 가변적 시나리오
고도화 정립을 통한 시뮬레이션 환경의 현실성 강화
02
EnergyPlus 엔진 결합
건물 열역학 디지털 트윈 연동을 통한
기류 및 가상 외기 역학 모사 체계 구축
03
실데이터 & XAI 구축
설명가능한 인공지능(XAI) 탑재로
제어 근거 시각화를 통한 신뢰성/안정성 확보

## Slide 18
Q & A